[image: image2.png]&/ RiRKmM&nmBSIRERH SRR Z2 OIS

WUHANCITY UNITED ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD.





[image: image1.jpg]



[image: image2.png]                                  HZTG-XZ-1200kVA/50kV调感式串联谐振试验装置

 HZTG-XZ-1200kVA/50kV

调感式串联谐振试验装置技术方案

[image: image8.png]



武汉市合众电气设备制造有限公司

HZTG-XZ-1200kVA/50kV

调感式串联谐振试验装置

1、 被试品对象
300MW水力发电机的交流耐压试验。

2、 系统容量确定
对300MW水力发电机

理论容量：单相电容量1.45μF,试验频率50HZ,试验电压34.5kV：

试验电流 I=2πfCU试 =2π×50×1.45×34.5×10-3=15.8A

对应电抗器电感量 L=1/ω2C=7H

实际试验容量P=I×U=16×50=800kVA

考虑到裕度，装置容量取1200kVA，此时对应的最大被试品电容量为：2.2uf，电抗器最小电感量为4.6H。

分层试验时，最小电容量取0.5uf（小于0.5uf时用补偿电容器调容）对应的电抗器最大电感量为21H。

装置采用串联谐振方式，电抗器为一节， 1200KVA/50KV，电感量调节范围为4～24H。励磁变压器为200KVA/5-7-50KV/400V，不同的输出电压可以满足发电机整机、分层、线棒及直流耐压试验。

3、 系统主要技术参数及功能
1. 额定容量：1200kVA；

2. 额定电压：50kV；

3. 额定电流：24A；

4. 工作频率：50Hz±5%；60Hz±5%；

5. 输出电压波形畸变率：≤0.5%；

6. 允许连续工作时间：额定负载下30min；

7. 额定负载下连续运行30min后温升≤65K；

8. 装置自身品质因数：Q≥20；

9. 系统测量精度：有效值1级；

10. 输入电源：单相380V电压，频率为50/60Hz；

11. 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护；

12. 环境温度：－150C –40 0C，相对湿度：≤90%RH，海拔高度≤3000米；

4、 设备遵循标准
GB10229-88            《电抗器》

GB1094　　　　　　　　《电力变压器》

GB50150-2006　　　　　《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996          《电力设备预防性试验规程》 
GB1094.1-GB1094.6-96   《外壳防护等级》

GB2900　　　　　　　　《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997　　 《高电压试验技术》

5、 系统配置及其参数
1 控制台(含电动调压器)HZGP-Z -200kW/380V

1）额定输出容量：


200kVA

[image: image3.jpg]-

WH



2）工作电源：



380±10%V（单相），工频

3） 输出电压：



0 – 420V，单相，

4） 额定输入电流：

550A

5） 额定输出电流：

550A

6） 输 出 波 形：


正弦波

7） 电压分辨率： 


0.1kV

8） 电压测量精度：

1.0%
9） 运 行 时 间：

  额定容量下连续30min 

10） 温       升：

 额定容量下连续运行30min元器件最高温度≤65K;

[image: image4.png]


11） 噪 声 水 平：

  ≤60dB
12）重        量:        385kg。

2 励磁变压器HZLB-200kVA，5-7-50kV

1） 额定容量：



200kVA；
2） 输入电压：



400V，单相；

3） 输出电压：



5-7-50kV；

4） 结    构：



油浸；

5） 重    量：



约368kg；

3 高压可调电抗器DK-1200kVA，50kV

[image: image5.png]


1） 额定容量：



1200kVA;
2） 额定电压：



50kV；

3） 额定电流：



24A；

4） 电感量调节范围：     4～24H

4） 品质因素：



Q≥30；

5） 结    构：



干式环氧树脂筒式；

[image: image6.png]


6） 重    量：



约1280kg；

4分压器FRC-50 kV
1） 额定电压：



交流---50kV；直流---70kV；

2）分 压 比：



1000：1

3）测量精度：



有效值1.0级;

4）重    量：



约8kg；

6、 试验接线表
	试品对象
	电容量范围

（uf）
	需要电感量范围（H）
	励磁变压器励磁电压(kV)

	单相整体试验
	1~1.6
	6.3~10.1
	7

	分层线棒试验
	0.5~1（含谐振电容器）
	10.1~20.2
	7

	线棒试验
	直接用励磁变压器的50kV输出

	发电机直流试验
	直接用励磁变压器的50kV输出接入2DL-0.4整流硅碓，0.3uf补偿电容器作为滤波电容器使用，接入整流硅堆


7、 供货备件表
	序号
	资  料  名  称
	单位
	数量
	备  注

	1
	出厂试验报告
	份
	1
	

	2
	成套装置使用说明书
	份
	1
	

	3
	外购产品使用说明书（分压器）
	份
	1
	

	4
	产品合格证和用户意见卡
	套
	1
	


地址：武汉市盘龙经济开发区佳海都市工业城K48                  电话：400-027-8848

网站：http:www.hzdq.com                                      传真：027-83862317

[image: image7.png]


