[image: image1.png]&/ RiRKmM&nmBSIRERH SRR Z2 OIS

WUHANCITY UNITED ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD.





[image: image1.png]
[image: image2.jpg]


HZTG-XZ-75kVA/25kV调感式串联谐振试验装置

HZTG-XZ-75kVA/25kV调感式串联谐振试验装置

技术方案

[image: image3.png]



武汉市合众电气设备制造有限公司
HZTG-XZ-75kVA/25kV

调感式串联谐振试验装置

1、 被试品对象

10kV/25MW水轮发电机，单相对地电容量≤0.3 μF，最高试验电压25kV。
2、 系统主要技术参数及功能

· 额定容量：75kVA；
· 额定电压：25kV；
· 额定电流：3A；
· 工作频率：工频50Hz；
· 输出电压波形畸变率：≤0.5%；
· 允许连续工作时间：额定负载下5min；
· 额定负载下连续运行1min后温升≤65K；
· 装置自身品质因数：Q≥40；
· 系统测量精度：有效值1.5级；
· 输入电源：三相380V电压，频率为50Hz；
· 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护；
· 环境温度：－150C ～40 0C，相对湿度：≤90%RH，海拔高度≤1500米；
3、 设备遵循标准

GB10229-88              《电抗器》

GB1094　　　　　　　　  《电力变压器》

GB50150-2006　　　　　　《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996           《电力设备预防性试验规程》 
GB1094.1-GB1094.6-96    《外壳防护等级》

GB2900　　　　　　　　  《电工名词术语》

GB/T16927.1～2-1997　　 《高电压试验技术》

4、 试验电源及L、Cx关系表

	被试品电容范围
	电抗器可调范围

	0.12～0.3uF
	34H～85H


注：Cx为被试品电容量

交流工频耐压试验：采用串联谐振试验装置做发电机交流耐压试验；

5、 系统配置及其参数

1. 激励变压器HZLB-12kVA/4kV/0.4kV        1台
· [image: image4.png]


额定容量：12kVA；
· 输入电压：400V，单相；
· 输出电压：4kV

· 结    构：干式
· 重    量：约70kg；
· [image: image5.jpg]


额定运行1分钟后线圈对空气温升：≤65K;

2. 调压器HZDY-12kVA/380V/0～430V         1台
· 额定容量：12kVA；
· 输入电压：380V，单相；
· 输出电压：0～430V，单相；
· 重    量：约60Kg；
3. 谐振操作台HZGP-Z-12kVA/380V           1台
· 额定容量：12kVA；
· [image: image6.png]


输入电压：380V；
· 输出电压：0～420V；
· 保护功能：零位、过流、过压及试品闪络保护；
· 重    量：约30kg；
4. 可调电抗器 DK-75kVA/25kV               1台
· 额定容量：75kVA；
· 额定电压：25kV；
· 额定电流：3A；
· 可调电感量：34～85H；
· 品质因数：Q≥40；
· 结    构：干式、带铁芯可调式；
· [image: image7.png]


重    量：约100Kg ；
5. 分压器FRC-30kV                         1台
· 额定电压：30kV；
· 测量精度：交流有效值1.5级；
· 介质损耗：tgσ≤0.5%；
· 分 压 比：1000：1，分压比误差：≤1.0%；
· 重    量：约8kg；
· 结　　构：铝合金外包装。
6、 供货清单一览表
（一）配置设备一览表
	序号
	设  备  名  称
	型  号  及  规  格
	单位
	数量
	备注

	1
	激励变压器
	HZLB-12kVA/4kV/0.4kV
	台
	1
	

	2
	电动调压器
	HZDY-12kVA/380/0～430V
	台
	1
	

	3
	控制台
	HZGP-Z-12kVA/380V
	台
	1
	

	4
	可调电抗器
	DK-75kVA/25kV
	台
	1
	

	5
	分压器
	FRC-30kV
	台
	1
	

	6
	试验联结线
	
	套
	1
	


（二）备品备件及相关资料一览表
	序号
	资  料  名  称
	单位
	数量
	备  注

	1
	出厂试验报告
	份
	1
	

	2
	成套装置使用说明书
	份
	1
	

	3
	产品合格证和用户意见卡
	套
	1
	


7、 装置主要特点及功能
1、反击过电压和传递过电压保护：本装置以妥善的接线方式、完善的保  护环节和能量的逐级吸收，防止反击过电压和传递过电压的侵害。经过多年的现场实践证明，试品在闪络或击穿时，可避免成套试验装置和在场试验人员不受过电压的侵害和威胁。同时也可避免被试品的故障点在闪络或击穿后不扩大损伤。
2、体积小，重量轻，安装、搬运方便，接线简单，非常适合现场使用人员的操作。
3、调感谐振装置的主要功能有：
· 电抗器铁芯间隙直读功能：
本装置在电抗器上安装了间隙观察孔，可直接读出铁芯的间隙，以指导操作，另外还安装了间隙限位开关及指示。
· 耐压时间到自动降压功能：
耐压计时采用数显计时器。且当到达耐压时间时，系统会自动降压。
· 零位合闸、零起升压功能：
具有零位限位功能，如果调压器不在零位，高压输出按钮无法合上，保证系统是从零起升压。
· 过流保护功能：
系统装有电磁式过流继电器，此继电器抗干扰能力强，动作迅速，避免试品不受过流的损伤。
· 过压及被试品闪络保护功能：
本装置装用电子式过压闪络保护板，避免试品不受过压和闪络的侵害，且动作迅速。
· 各试验数据实时监测功能：
可以对高压侧电压电流和低压侧的电压电流进行监测，可以更直观地了解试验情况。

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海都市工业城K48                 电话：400-027-8848

网站：http:www.hzdq.com                                     传真：027-83862317

[image: image8.png]


